## Hoja1
Propiedades fluido |  | Unidad/comentario
Peso específico | 9.73 | kPa/m
densidad | 992 | kg/m3
viscosidad dinámica | 0.000651 | Pa*s
viscosidad cinemática | 6.56e-07 | m2/s
Propiedades tuberías
Tubería 1
Diametro interior Di | 0.1041 | m
Área de flujo | 0.0085112 | m2
Longitud | 55 | m
rugosidad | 0.00012 | m
rugosidad relativa | 0.0011527 | -
Tubería 2
Diametro interior Di | 0.156 | m
Área de flujo | 0.019113 | m2
Longitud | 30 | m
rugosidad | 0.00012 | m
rugosidad relativa | 0.00076923 | -
Datos sistema |  |  | Ecuación de energía:
Presión A | 0 | kPa (man) | -2.4546e-07
Presión B | 0 | kPa (man)
Velocidad A | 0 | m/s
Velocidad B | 0 | m/s
Elevación A | 10 | m
Elevación B | 0 | m
Flujo volumétrico | 0.030548 | m3/s
Pérdidas de carga mayores: | 7.6948 | m
Tramo 1
Velocidad | 3.5891 | m/s
Número de Reynolds | 569549.7143 | -
Factor de fricción | 0.020791 | Ecuación de Haaland
pérdida de carga | 7.2119 | m
Tramo 2
Velocidad | 1.5982 | m/s
Número de Reynolds | 380064.9055 | -
Factor de fricción | 0.019289 | Ecuación de Haaland
pérdida de carga | 0.48292 | m
Pérdidas de carga menores: | 2.3052 | m
Tramo 1
Elemento | K | Le/D
1 | 1
2 |  | 30
3 |  | 30
4 | 0.30769
pérdida de carga | 1.6776 | m
Tramo 2
Elemento | K | Le/D
5 |  | 30
6 |  | 30
7 | 1
pérdida de carga | 0.62763 | m